|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер – первый заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока 110кВ

Приложение №1

| № | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт | 12 |
| 3 | Тип внутренней изоляции | элегаз |
| 4 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | любая |
| 5 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3150 |
| 6 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | нет |
| 7 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | -40 - +40 Co |
| 8 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 9 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| 10 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 11 | Обмотка №1 | Номинальный первичный ток, А | 300-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 0,2S |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |
|  |  | Предельная кратность | --- |
| 12 | Обмотка №2 | Номинальный первичный ток, А | 200-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 13 | Обмотка №3 | Номинальный первичный ток, А | 200-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 14 | Обмотка №4 | Номинальный первичный ток, А | 300-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 15 | Обмотка №5 | Номинальный первичный ток, А | 300-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 16 | Ток термической стойкости, кА t=3c | 50 |
| 17 | Ток электродинамической стойкости, кА | 125 |
| 18 | Переключение коэффициента трансформации (по стороне ВН, по стороне НН) | по стороне НН |
| 19 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 20 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет | 2 |
| 21 | Интервал между поверками (не менее), лет | 8 |
| 22 | Утечка элегаза в год, % | ≤0,5% |
| 23 | Периодичность технического обслуживания | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 24 | Конструкция датчика плотности элегаза | С контактами для сигнализации рабочих и аварийных значений |
| 25 | Наличие габаритно-установочного чертежа | предоставить |
| 26 | Условия монтажа: Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при заправке элегазом) с сохранением гарантийных обязательств. Либо обеспечить шефмонтаж. Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 4-х, сотрудников в специализированном центре производителя предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование. | Описать условия монтажа |
| 27 | Элегаз для первой заправки | да |
| 28 | Заправочное устройство | да |
| 29 | Кривые предельных кратностей для соответствующих классов | предоставить |
| 30 | Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 61869 / ГОСТ Р МЭК 61869 | предоставить |
| 31 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | предоставить |
| 32 | Сертификат испытательной и калибровочной лаборатории производителя аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 / ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | предоставить |
| 33 | Руководство по установке и эксплуатации на русском языке | предоставить |

Приложение № 2

| № | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт | 27 |
| 3 | Тип внутренней изоляции | элегаз |
| 4 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | любая |
| 5 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3150 |
| 6 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | нет |
| 7 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | -40 - +40 Co |
| 8 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 9 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| 10 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 11 | Обмотка №1 | Номинальный первичный ток, А | 300-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 0,2S |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 20 |
|  |  | Коэффициент безопасности | 5 |
|  |  | Предельная кратность | --- |
| 12 | Обмотка №2 | Номинальный первичный ток, А | 300-600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 13 | Обмотка №3 | Номинальный первичный ток, А | 600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 14 | Обмотка №4 | Номинальный первичный ток, А | 600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 15 | Обмотка №5 | Номинальный первичный ток, А | 600 |
|  |  | Номинальный вторичный ток, А | 5 |
|  |  | Класс точности, % | 5P |
|  |  | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 30 |
|  |  | Коэффициент безопасности | --- |
|  |  | Предельная кратность | 20 |
| 16 | Ток термической стойкости, кА t=3c | 50 |
| 17 | Ток электродинамической стойкости, кА | 125 |
| 18 | Переключение коэффициента трансформации (по стороне ВН, по стороне НН) | по стороне НН |
| 19 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 20 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет | 2 |
| 21 | Интервал между поверками (не менее), лет | 8 |
| 22 | Утечка элегаза в год, % | ≤0,5% |
| 23 | Периодичность технического обслуживания | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 24 | Конструкция датчика плотности элегаза | С контактами для сигнализации рабочих и аварийных значений |
| 25 | Наличие габаритно-установочного чертежа | да |
| 26 | Условия монтажа: Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при заправке элегазом) с сохранением гарантийных обязательств. Либо обеспечить шефмонтаж. Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 4-х, сотрудников в специализированном центре производителя предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование. | да |
| 27 | Элегаз для первой заправки | да |
| 28 | Заправочное устройство | да |
| 29 | Кривые предельных кратностей для соответствующих классов | предоставить |
| 30 | Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 61869 / ГОСТ Р МЭК 61869 | предоставить |
| 31 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | предоставить |
| 32 | Сертификат испытательной и калибровочной лаборатории производителя аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 / ГОСТ ИСО/МЭК 17025 | предоставить |
| 33 | Руководство по установке и эксплуатации на русском языке | предоставить |