|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер – первый заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разъединители и заземлитель 110кВ

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | ЗИП (на всю партию) | Опорный изолятор – 6шт. Двигатель привода – 2 шт. Переключатель управления (мест/дист)- 2шт. Реле электромагнитной блокировки – 4шт. |
| Приложение №1 |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Количество разъединителей | 2 |
| 2 | Тип разъединителя | Горизонтально-поворотный с одним разрывом на фазу, уличного исполнения |
| 3 | Количество фаз | 3 |
| 4 | Установка полюсов | Параллельная |
| 5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 8 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 9 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | Да |
| 10 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 12 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 13 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 14 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 15 | Номинальный рабочий ток, А | 1000 |
| 16 | Номинальный ток КЗ при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Количество заземлителей (ориентация) | 2 (Правый и Левый) |
| 18 | Тип привода заземлителей (ручной, моторный) | моторный |
| 19 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 20 | Количество приводов главных контактов | 1 |
| 21 | Тип привода главных контактов (ручной, моторный) | моторный |
| 22 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 23 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 24 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 25 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 26 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 28 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 29 | Механический ресурс разъединителя и привода, не менее циклов ВО | 10 000 |
| 30 | Механическая износостойкость серебряного покрытия главных контактов, не менее циклов ВО | 10 000 |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |
| Приложение №2 |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Количество разъединителей | 2 |
| 2 | Тип разъединителя | Горизонтально-поворотный с одним разрывом на фазу, уличного исполнения |
| 3 | Количество фаз | 3 |
| 4 | Установка полюсов | Параллельная |
| 5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 8 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 9 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | Нет |
| 10 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 12 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 13 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 14 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 15 | Номинальный рабочий ток, А | 1000 |
| 16 | Номинальный ток КЗ при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Количество заземлителей (ориентация) | 1 (Правый) |
| 18 | Тип привода заземлителей (ручной, моторный) | моторный |
| 19 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 20 | Количество приводов главных контактов | 1 |
| 21 | Тип привода главных контактов (ручной, моторный) | моторный |
| 22 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 23 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 24 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 25 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 26 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 28 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 29 | Механический ресурс разъединителя и привода, не менее циклов ВО | 10000 |
| 30 | Механическая износостойкость серебряного покрытия главных контактов, не менее циклов ВО | 10000 |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |

| Приложение №3 |
| --- |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Количество разъединителей | 2 |
| 2 | Тип разъединителя | Горизонтально-поворотный с одним разрывом на фазу, уличного исполнения |
| 3 | Количество фаз | 3 |
| 4 | Установка полюсов | Параллельная |
| 5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 8 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 9 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | Нет |
| 10 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 12 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 13 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 14 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 15 | Номинальный рабочий ток, А | 1000 |
| 16 | Номинальный ток КЗ при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Количество заземлителей (ориентация) | 1 (Левый) |
| 18 | Тип привода заземлителей (ручной, моторный) | моторный |
| 19 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 20 | Количество приводов главных контактов | 1 |
| 21 | Тип привода главных контактов (ручной, моторный) | моторный |
| 22 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 23 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 24 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 25 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 26 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 28 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 29 | Механический ресурс разъединителя и привода, не менее циклов ВО | 10000 |
| 30 | Механическая износостойкость серебряного покрытия главных контактов, не менее циклов ВО | 10000 |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |

| Приложение №4 |
| --- |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Количество разъединителей | 2 |
| 2 | Тип разъединителя | Горизонтально-поворотный с одним разрывом на фазу, уличного исполнения |
| 3 | Количество фаз | 3 |
| 4 | Установка полюсов | Параллельная |
| 5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 8 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 9 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | Да |
| 10 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 12 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 13 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 14 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 15 | Номинальный рабочий ток, А | 1000 |
| 16 | Номинальный ток КЗ при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Количество заземлителей (ориентация) | 1 (Левый) |
| 18 | Тип привода заземлителей (ручной, моторный) | моторный |
| 19 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 20 | Количество приводов главных контактов | 1 |
| 21 | Тип привода главных контактов (ручной, моторный) | моторный |
| 22 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 23 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 24 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 25 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 26 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 28 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 29 | Механический ресурс разъединителя и привода, не менее циклов ВО | 10000 |
| 30 | Механическая износостойкость серебряного покрытия главных контактов, не менее циклов ВО | 10000 |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |

| Приложение №5 |
| --- |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Количество разъединителей | 2 |
| 2 | Тип разъединителя | Горизонтально-поворотный с одним разрывом на фазу, уличного исполнения |
| 3 | Количество фаз | 3 |
| 4 | Установка полюсов | Параллельная |
| 5 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 6 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 7 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 8 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 9 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм | Да |
| 10 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 12 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 13 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 14 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 15 | Номинальный рабочий ток, А | 1000 |
| 16 | Номинальный ток КЗ при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Количество заземлителей (ориентация) | 1 (Правый) |
| 18 | Тип привода заземлителей (ручной, моторный) | моторный |
| 19 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 20 | Количество приводов главных контактов | 1 |
| 21 | Тип привода главных контактов (ручной, моторный) | моторный |
| 22 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 23 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 24 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 25 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 26 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 27 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 28 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 29 | Механический ресурс разъединителя и привода, не менее циклов ВО | 10000 |
| 30 | Механическая износостойкость серебряного покрытия главных контактов, не менее циклов ВО | 10000 |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |
| Приложение №6 |
| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Назначение заземлителя | Заземление нейтрали трансформатора, уличного исполнения |
|  | Количество заземлителей | 2 |
| 2 | Количество фаз | 1 |
| 3 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 4 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 5 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 6 | Сейсмостойкость по шкале MSK, не менее | VII |
| 7 | Наличие площадки для установки ОПН | Да |
| 8 | Стальные опорные стойки, Н=3200мм | Да |
| 9 | Длина пути утечки (не менее), мм | 3075 |
| 10 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| 11 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 12 | Номинальное напряжение грозового импульса, кВ | 550 |
| 13 | Номинальное испытательное напряжение, кВ | 230 |
| 14 | Ток электродинамической стойкости, кА | 100 |
| 15 | Ток термической стойкости при t=1с, кА | 30 |
| 16 | Тип привода (ручной, моторный) | моторный |
| 17 | Наличие Протокола испытаний моторного привода в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 | Предоставить |
| 18 | Номинальное напряжение вторичных цепей, В | 230DC |
| 19 | Номинальное напряжение двигателя, В | 230DC |
| 20 | Номинальное напряжение обогрева, В | 230AC |
| 19 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 21 | Гарантийный срок эксплуатации (не менее), мес. | 12 |
| 22 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 23 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-102:2018 / ГОСТ Р 52726-2007 лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 24 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 25 | Наличие инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке | Предоставить |