|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер – первый заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на вакуумный выключатель 35кВ для подстанций с переменным оперативным током

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Данные о заказчике | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Тип выключателя | Вакуумный, уличного исполнения |
| 3 | Количество | 2 |
| 4 | Стальные опорные стойки и кронштейн под установку трансформаторов тока | Нет |
| 5 | Диапазон температуры окружающей среды, оС | - 40…+40 |
| 6 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
| 7 | Сейсмостойкость по шкале MSK | Не ниже VII |
| 8 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая) | Фарфор |
| 9 | Длина пути утечки (не менее), мм | 1160 |
| 10 | Тип привода | Пружинный |
| 11 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| 12 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40 |
| 13 | Номинальная частота, Гц | 50 |
| 14 | Номинальный ток, А | 1600 |
| 15 | Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| 16 | Ток термической стойкости при t=3с, кА | 20 |
| 17 | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 |
| 18 | Коммутационный цикл | О-0,3c-ВО-180с-ВО |
| 19 | Количество механических циклов, не менее | 10 000 Предоставить подтверждение |
| 20 | Электромагнит включения, напряжение, В | 230DC |
| 21 | 1-й электромагнит отключения, напряжение, В | 230DC |
| 22 | 2-й электромагнит отключения, напряжение, В | 230DC |
| 23 | Напряжение двигателя взвода привода, В | 230АC |
| 24 | Наличие прибора обогрева привода. Напряжение питания, В | Да 230AC |
| 25 | Вспомогательный выключатель, количество контактов | 12НО + 12НЗ |
| 26 | - Счётчик коммутационных циклов | Да |
|  | - Переключатель управления «МЕСТНОЕ / ДИСТАНЦИОННОЕ» |  |
|  | - Блокировка против «качания» |  |
|  | - Указатель положения выключателя «ВКЛ / ОТКЛ» |  |
| 27 | Срок службы (не менее), лет | 30 |
| 28 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), мес. | 12 |
|  | Периодичность технического обслуживания, не менее | 1 раз в 12 лет |
| 29 | Наличие габаритно-установочного чертежа | Предоставить |
| 30 | Условия монтажа | Отсутствие необходимости в шефмонтаже, с сохранением гарантийных обязательств. Либо обеспечить шефмонтаж. Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 4-х, сотрудников в специализированном центре производителя на предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование. |
| 31 | Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-100 / ГОСТ Р 52565-2006 в лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025 (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 37001:2016. | Предоставить |
| 32 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. | Предоставить |
| 33 | Руководство по установке и эксплуатации на русском языке | Предоставить |
| 34 | Электрическая схема привода выключателя со спецификацией на русском языке | Предоставить |
| 35 | ЗИП | -двигатель взвода пружины – 2шт.; -обогреватель привода – 2 шт.; -счётчик коммутаций – 2шт.; -катушка ВКЛ. – 2шт.; -катушка ОТКЛ. – 2шт.; -вторая катушка ОТКЛ. – 2шт.; -контактор с дополнительными контактами (управляющие реле) – 4шт.; -кнопки, переключатели – 2шт.; |