|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер – первый заместитель генерального директора ГУП «ГК Днестрэнерго» ______________ А.И. Гицман «____» ____________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы напряжения 110 кВ

| № | Наименование параметра |  | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные о Заказчике |  | Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5. |
| 2 | Количество, шт |  | 12 |
| 3 | Тип конструкции (емкостный, электромагнитный) |  | электромагнитный |
| 4 | Тип внутренней изоляции |  | Газ изолированная |
| 5 | Тип внешней изоляции (полимер, фарфор, любая) |  | любая |
| 6 | Длина пути утечки (не менее), мм |  | 3150 |
| 7 | Стальные опорные стойки, Н=2500мм |  | нет |
| 8 | Диапазон температуры окружающей среды, оС |  | -35… +40 Co |
| 9 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ |  | 110/√3 |
| 10 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ |  | 126/√3 |
| 11 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |
| 12 | Количество вторичных обмоток |  | 3 |
| 13 | Обмотка №1 (основная) | Номинальное напряжение, В | 100/√3 |
|  |  | Класс точности, % | 0,5 |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 200 |
|  |  | Предельная мощность, ВА | 1000 |
| 14 | Обмотка №2 (дополнительная) | Номинальное напряжение, В | 100 |
|  |  | Класс точности, % | 3Р |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 200 |
|  |  | Предельная мощность, ВА | 500 |
| 15 | Обмотка №3 (измерение и учёт) | Номинальное напряжение, В | 100/√3 |
|  |  | Класс точности, % | 0,2 |
|  |  | Номинальная нагрузка, ВА | 100 |
|  |  | Предельная мощность, ВА | 1000 |
| 16 | Предельная мощность трансформатора, ВА |  | 1600 |
| 17 | Срок службы (не менее), лет |  | 30 |
| 18 | Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет |  | 3 |
| 19 | Интервал между поверками (не менее), лет |  | 8 |
| 20 | Утечка газа в год, % |  | ≤0,5% |
| 21 | Периодичность технического обслуживания |  | Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы. Минимальный срок ТО – не чаще 1 раза в 5 лет. |
| 22 | Конструкция датчика плотности элегаза |  | С контактами для сигнализации рабочих и аварийных значений |
| 23 | Наличие габаритно-установочного чертежа |  | предоставить |
| 24 | Условие монтажа: Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при заправке газом) с сохранением гарантийных обязательств. Либо обеспечить шефмонтаж. Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 2-х, сотрудников в специализированном центре производителя предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование. |  | Описать условия монтажа |
| 25 | Газ для первой заправки |  | в комплекте |
| 26 | Заправочное устройство |  | в комплекте |
| 27 | Кривые предельной кратности для соответствующих классов |  | предоставить |
| 28 | Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 61869 / ГОСТ Р МЭК 61869 |  | предоставить |
| 29 | Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента. |  | предоставить |
| 30 | Сертификат испытательной и калибровочной лаборатории производителя аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 / ГОСТ ИСО/МЭК 17025 |  | предоставить |
| 19 | Руководство по установке и эксплуатации на русском языке |  | предоставить |