	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый

заместитель генерального директора

ГУП «ГК Днестрэнерго»

______________ А.И. Гицман

«____» ____________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на трансформаторы тока 110кВ 
Приложение №1
	№
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	1
	Данные о Заказчике
	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР,

г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.

	2
	Количество, шт
	6

	3
	Тип внутренней изоляции
	Газ изолированная 

	4
	Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая)
	любая

	5
	Длина пути утечки (не менее), мм
	3150

	6
	Стальные опорные стойки, Н=2500мм
	нет

	7
	Диапазон температуры окружающей среды, оС
	-40 - +40 Co

	8
	Номинальное напряжение, кВ
	110

	9
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	10
	Номинальная частота, Гц
	50

	11
	Обмотка №1
	Номинальный первичный ток, А
	300-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	0,2S

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	20

	
	
	Коэффициент безопасности
	5

	
	
	Предельная кратность
	---

	12
	Обмотка №2
	Номинальный первичный ток, А
	200-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	13
	Обмотка №3
	Номинальный первичный ток, А
	200-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	14
	Обмотка №4
	Номинальный первичный ток, А
	300-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	15
	Обмотка №5
	Номинальный первичный ток, А
	300-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	16
	Ток термической стойкости, кА t=3c
	40

	17
	Ток электродинамической стойкости, кА
	100

	18
	Переключение коэффициента трансформации (по стороне ВН, по стороне НН)
	по стороне НН

	19
	Срок службы (не менее), лет
	30

	20
	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет
	3

	21
	Интервал между поверками (не менее), лет
	8

	22
	Утечка газа в год, %
	≤0,5%

	23
	Периодичность технического обслуживания
	Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы.

Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет.

	24
	Конструкция датчика плотности газа
	С контактами для сигнализации рабочих и аварийных значений

	25
	Наличие габаритно-установочного чертежа
	предоставить

	26
	Условия монтажа:

Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при заправке газом) с сохранением гарантийных обязательств.

Либо обеспечить шефмонтаж.

Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 2-х, сотрудников в специализированном центре производителя предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование.
	Описать условия монтажа

	27
	Газ для первой заправки
	в комплекте

	28
	                       ЗИП
	В зависимости от вида заправленного газа, необходимо предоставить газ не менее 25% от общего объема 


	29
	Заправочное устройство
	в комплекте

	30
	Кривые предельных кратностей для соответствующих классов
	предоставить

	31
	Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 61869 / ГОСТ Р МЭК 61869
	предоставить

	32
	Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента.
	предоставить

	33
	Сертификат испытательной и калибровочной лаборатории производителя аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 / ГОСТ ИСО/МЭК 17025
	предоставить

	34
	Руководство по установке и эксплуатации на русском языке
	предоставить


Приложение № 2
	№
	Наименование параметра
	Требуемое значение

	1
	Данные о Заказчике
	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР,

г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.

	2
	Количество, шт
	24

	3
	Тип внутренней изоляции
	Газ изолированная

	4
	Тип внешней изоляции (фарфор, полимер, любая)
	любая

	5
	Длина пути утечки (не менее), мм
	3150

	6
	Стальные опорные стойки, Н=2500мм
	нет

	7
	Диапазон температуры окружающей среды, оС
	-40 - +40 Co

	8
	Номинальное напряжение, кВ
	110

	9
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	10
	Номинальная частота, Гц
	50

	11
	Обмотка №1
	Номинальный первичный ток, А
	300-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	0,2S

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	20

	
	
	Коэффициент безопасности
	5

	
	
	Предельная кратность
	---

	12
	Обмотка №2
	Номинальный первичный ток, А
	300-600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	13
	Обмотка №3
	Номинальный первичный ток, А
	600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	14
	Обмотка №4
	Номинальный первичный ток, А
	600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	15
	Обмотка №5
	Номинальный первичный ток, А
	600

	
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	
	
	Класс точности, %
	5P

	
	
	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	30

	
	
	Коэффициент безопасности
	---

	
	
	Предельная кратность
	20

	16
	Ток термической стойкости, кА t=3c
	40

	17
	Ток электродинамической стойкости, кА
	100

	18
	Переключение коэффициента трансформации (по стороне ВН, по стороне НН)
	по стороне НН

	19
	Срок службы (не менее), лет
	30

	20
	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), лет
	3

	21
	Интервал между поверками (не менее), лет
	8

	22
	Утечка газа в год, %
	≤0,5%

	23
	Периодичность технического обслуживания
	Отсутствие необходимости ремонта в течении срока службы.

Минимальный срок ТО - не чаще 1 раза в 5 лет.

	24
	Конструкция датчика плотности газа
	С контактами для сигнализации рабочих и аварийных значений

	25
	Наличие габаритно-установочного чертежа
	предоставить

	26
	Условия монтажа:

Отсутствие необходимости в шефмонтаже (при заправке газом) с сохранением гарантийных обязательств.

Либо обеспечить шефмонтаж.

Либо обучение (включая проезд и проживание), не менее 2-х, сотрудников в специализированном центре производителя предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование.
	Описать условия монтажа

	27
	Газ для первой заправки
	в комплекте

	28
	ЗИП
	В зависимости от вида заправленного газа, необходимо предоставить газ не менее 25% от общего объема.

Указатель давления газа – 1шт.



	29
	Заправочное устройство
	в комплекте

	30
	Кривые предельных кратностей для соответствующих классов
	предоставить

	31
	Протокол типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 61869 / ГОСТ Р МЭК 61869
	предоставить

	32
	Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента.
	предоставить

	33
	Сертификат испытательной и калибровочной лаборатории производителя аккредитованной в соответствии с ISO/IEC 17025 / ГОСТ ИСО/МЭК 17025
	предоставить

	34
	Руководство по установке и эксплуатации на русском языке
	предоставить


5

