	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый

заместитель генерального директора

ГУП «ГК Днестрэнерго»

______________ 

«____» ____________ 2026 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выключатель 110кВ  
	№
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1
	Данные о заказчике
	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго» ПМР, 
г. Тирасполь, ул. Украинская, 5.

	2
	Тип выключателя                   
	Газ изолированный

	3
	Диапазон температуры окружающей среды, оС
	- 30…+40

	4
	Исполнение
	Для наружной установки

	5
	Сейсмостойкость по шкале MSK
	Не ниже VII

	6
	Толщина стенки гололеда, мм не менее
	20

	7
	Тип внешней изоляции (фарфор, полимер,

 любая) 
	Фарфор

	8
	Длина пути утечки (не менее), мм
	3150

	9
	Тип привода
	Пружинный

	10
	Количество приводов
	1

	11
	Собственное время отключения не более 
	32 мс

	12
	Полное время отключения не более  
	50 мс

	13
	Количество механических циклов, не менее
	10 000 

Предоставить подтверждение

	14
	Номинальное напряжение, кВ 
	110

	15
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	126

	16
	Номинальная частота, Гц
	50

	17
	Номинальный ток, А
	3150

	18
	Номинальный ток отключения, кА
	40

	19
	Ток термической стойкости при t=3с, кА
	40

	20
	Ток электродинамической стойкости, кА
	100

	21
	Коммутационный цикл
	О-0,3c-ВО-180с-ВО или ВО-15с-ВО

	22
	Электромагнит включения, напряжение,  В
	230DC

	23
	1-й электромагнит отключения, напряжение, В
	230DC

	24
	2-й электромагнит отключения, напряжение, В
	230DC

	25
	Напряжение двигателя взвода привода, В
	230DC

	26
	Наличие прибора обогрева привода.

Напряжение питания, В
	Да
230AC

	27
	Вспомогательный выключатель, количество контактов
	12НО + 12НЗ

	28
	- Счётчик коммутационных циклов
	Да

	
	- Переключатель управления 

«МЕСТНОЕ / ДИСТАНЦИОННОЕ»
	

	
	- Блокировка против «качания»
	

	
	- Указатель положения выключателя 

«ВКЛ / ОТКЛ»
	

	29
	Срок службы (не менее), лет
	30

	30
	Утечка газа в год, %
	≤0,5%

	31
	Периодичность технического обслуживания, не менее
	1 раз в 12 лет

	32
	Гарантийный срок эксплуатации с даты установки (не менее), мес.
	24 

	33
	Наличие габаритно-установочного чертежа
	Предоставить

	34
	газ для первой заправки
	предоставить

	35
	Заправочное устройство шт. не менее
	2


	36
	Наличие Протокола типовых испытаний, проведенных в соответствии со стандартом IEC 62271-100 /  ГОСТ Р 52565-2006 в лаборатории, аккредитованной в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025  (ГОСТ ИСО/МЭК 17025), ISO/IEC 17020 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020) и ISO/IEC 17065 (ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065) и сертифицированной в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001, ISO 14001 и  ISO 37001:2016.
	Предоставить

	37
	Подтверждение сертификации производителя согласно ISO 9001, ISO 45001/OHSAS 18001 и ISO 14001 с описанием системы обеспечения качества и экологического менеджмента.
	Предоставить

	38
	Руководство по установке и эксплуатации на русском языке
	Предоставить

	39
	Электрическая схема привода выключателя со спецификацией на русском языке
	Предоставить

	
	Дополнительно:
	

	40
	Условия монтажа
	

	
	Обучение (включая проезд и проживание) не менее 2х сотрудников в специализированном центре производителя выключателей на предмет монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию данного типа оборудования с последующей выдачей сертификатов на право выполнения этих работ и сохранением гарантийных обязательств на оборудование. 
Либо обеспечение Шеф-монтажа, с обучением персонала и выдачей соответствующих сертификатов. 
	Описать условия монтажа

	41
	ЗИП*
	

	
	-двигатель взвода пружины – 1шт.;
-обогреватель привода – 1шт.;
-счётчик коммутаций – 1шт.;
-катушка ВКЛ. – 2шт.;
-катушка ОТКЛ. – 2шт.;
-вторая катушка ОТКЛ. – 2шт.;
-контактор с дополнительными контактами (управляющие реле)  – 4шт.;
-кнопки, переключатели – 2шт.;
-прибор контроля плотности газа  – 1шт.; 
-газ  – В зависимости от вида заправленного газа, необходимо предоставить газ не менее 25% от общего объема 


	Предоставить перечень


*Окончательная комплектность ЗИП может быть изменена по обоюдному согласованию, после предоставления схемы привода и инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование.
5

