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на систему хранения энергии мощностью 1 кВт
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	1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Общие сведения об оборудовании
	Комплект универсальной гибридной системы накопления энергии (ESS) на основе гибридного инвертора, блока батарейного модуля с типом АКБ LiFePО4, солнечные панели, крепления панелей на крышу, метизы из нержавеющей стали,  соединяющие провода солнечных панелей и инвертора  в комплекте.
Мощность на отдачу - не менее 1000Вт (±10%).
Накопленная энергия  - не менее 2 кВт*ч.
Тип аккумуляторов -LiFePО4.

	1.2
	Общие сведения о  месте  расположения системы хранения энергии 
	Подстанция трансформаторная.

	1.3
	Тип оборудования, подключённого к системе хранения энергии
	Сетевое оборудование (роутер, коммутатор), система видеонаблюдения, программно-аппаратный комплекс диспетчерской телемеханики.

	1.4
	Типы блоков питания  подключаемого оборудования
	Импульсные блоки питания.

	1.5
	Заказчик
	ГУП «ГК Днестрэнерго».

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РАБОТАМ

	2.1. 
	Общее описание системы хранения энергии
	Комплект универсальной гибридной системы накопления энергии (ESS), включающий: 
 -гибридный инвертор мощностью 1000Вт с выбором режима работы; 

 -низковольтный накопитель энергии емкостью 1,8 -2,2 кВт*ч на основе аккумулятора -LiFePО4 с функцией встроенного BMS (защита АКБ от перезаряда, полного разряда, короткого замыкания);
-солнечные батареи мощностью 850-1050 Вт;
-крепления солнечных панелей;

-комплект соединительных кабелей;  

Система обладает выбором режима работы –режим работы с сети, режим работы с аккумуляторной батареи, режим “подмешивания”, система  bypass.

Встроенный литий-железо-фосфатный (LiFePО4) с возможностью замены после окончания срока эксплуатации.

ЖК экран для выбора режима работы.



	2.2. 
	Технические характеристики
системы хранения энергии
	Номинальная мощность:  не менее 950Вт;
Форма выходного сигнала: чистая синусоида;
Регулировка выходного напряжения:  230 ±5%В;

Выходная частота:  50Гц (±0,2Гц);

Тип подключения:  однофазный;

Эффективность: не менее 94%;

Потребление в режиме холостого хода: не более 25±5% Вт;

Входное напряжения: 230 ±5%В;

Допустимый диапазон входного напряжения: 170-280В;

Максимальный ток байпаса: не менее 10А; 

Время переключения режимов работы: не более 6ms для режима (UPS, VDE); не более  20ms для режима APL;
Тип АКБ: литий-железо-фосфатный (LiFePО4); 
Напряжения АКБ номинальное: 51,2В;

Рабочее напряжение: 44.8 В - 57.6 В;

Емкость АКБ:  не менее 40 А*ч;
Запас энергии в АКБ, кВт*ч: не менее 2,0

Максимальный ток заряда/разряда батарей: 25А;
Масштабируемость: Возможность параллельного подключения дополнительных батарей (до 10 кВт⋅ч общей емкости;

Температура эксплуатации, °C:   -10...50;
Максимальная мощность PV (солнечных панелей): Входная мощность до 2200 Вт, поддерживается до 1600 Вт эффективной входной мощности;

Диапазон напряжения MPPT: Высокий диапазон MPPT, позволяющий использовать эффективные панели для накопления;

Max. PV Input Voltage (V):  60;
Start-up Voltage (V): 25;

Диапазон MPPT voltage (V): 20-55;

Номинальное входное напряжение от солнечных панелей (В):  42.5;
Максимальный входной ток короткого замыкания (А): 27+27A;

Мощность солнечной панели (Pmax), Вт:  455;

Тип панели: Двухстороняя;

Напряжение холостого хода (Voc): 51,4 В;

Ток короткого замыкания (Isc): 11,33 А;

Напряжение в точке макс. мощности (Vmpp): 43,0 В;

Рабочая температура не хуже: от -40°C до +85°C;

Материал корпуса: Двойное стекло (Double Glass);

Допустимая нагрузка не менее: выдерживает снег до 5400 Па и ветер до 4000 Па;

Количество панелей в наборе не менее : 2шт.

Кабели постоянного тока (DC) для солнечных панелей: сечение не менее 4мм2, устойчивые к ультрафиолету и погодным условиям;

Метизы для крепления солнечных панелей на стену или крышу из нержавеющей стали;

Связь и мониторинг: Мониторинг в реальном времени через локальный Bluetooth и приложение Deye Cloud;
Дисплей:  Colorful Touch LCD & APP & Battery LED;
Интерфейсы коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, Lora;

Safety EMC/ Standard: IEC62619, UN38.3, IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2, IEC/EN61000-6-1,

IEC/EN61000-6-2, IEC/EN61000-6-3, IEC/EN61000-6-4;


	2.3. 
	Гарантия 
	Количество циклов заряда/разряд – ≥ 6000 циклов до 70% EOL (при температуре 25°C);
Срок эксплуатации АКБ – не менее 10 лет;
Гарантия на устройство – не менее 24 месяцев;
Деградация солнечных панелей (PID): гарантия линейной мощности составляет 30 лет с потерей не более 0,4% в год.



	2.4. 
	Аналоги 
	https://solarscouts.de/900w-balkonkraftwerk-set-deye-x-ja-solar
https://rozetka.com.ua/ua/595694938/p595694938/?utm_source=chatgpt.com
https://energy.ua/ru/1537555/?utm_source=chatgpt.com
Система на основе гибридного инвертора Deye AE-FS2.0-2H2
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