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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение 3-х фазных измерителей параметров сети.
	№

п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Наименование объекта
	Трансформаторные подстанции ГУП «ГК Днестрэнерго».

	2
	Целевое использование объекта
	Передача, распределение, трансформация электрической энергии высокого напряжения. Электроснабжение потребителей.

	3
	Основание для приобретения
	Оборотный фонд поверочного и ремонтного оборудования на предприятии.

	4
	Данные о заказчике
	Государственное унитарное предприятие «ГК Днестрэнерго»

ПМР, г. Тирасполь, ул. Украинская, 5

	5
	Общие требования
	            Требования к измерителям параметров сети:

- Тип прибора – Lumel N14 или его аналог.

- Возможность использования предлагаемого аналога определить в действующей системе SCADA предприятия.
- Программируемый цифровой прибор для измерения 3-х фазной 3-х и 4-х проводной электрической сети, в симметричных и несимметричных системах. Измерения выводятся на 2-х цветовой светодиодный дисплей. Прибор обеспечивает измерение: среднеквадратичного напряжения и тока, активной, реактивной и полной электрической энергии, коэффициентов мощности, частоты, гармоник тока и напряжения (до 51-ой), коэффициент нелинейных искажений синусоидальности напряжения и тока, усредненной активной, полной мощности и тока (15, 30 и 60 минут). Напряжение и ток умножаются на заданные коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов. Показания мощности рассчитываются и отображаются в соответствии с запрограмированными коэффициентами напряжения и тока.
             Потребление мощности:
- в цепи питания – менее 12 ВА

- в цепи напряжения – менее 0,05 ВА

- в цепи тока – менее 0,01 ВА

- Индикация – не менее 4х4 ½ разрядный, 2 цвета, LED дисплей (красный, зеленый), высотой не менее 14 мм.
- Релейные выходы – 3 программируемых, нормально открытые контакты, 

0,5А/250 V a.c. or 5A/30 V d.c.
        - Аналоговые выходы: 1 выход: 0…20mA (4…20mA) программируемый или

           3 выхода -20…0…20mA программируемые; нагрузочное сопротивление

           менее 500 Ом; напряжение 10V. Основная погрешность 0,2%.
- Импульсный выход – 1 открытый (NPN) пассивный с напряжением питания от 18 до 27 В.

- Интерфейс RS485: Modbus RTU 8N2, 8E1, 8O1, 8N1
Address 1…247,

Скорость 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2кБит/с.

- Ethernet:  10/100 Base-T. RJ45 socket. Server WWW. Server FTP. Server Modbus
   TCP/IP, DHSP client.

- Выборка : A/C конвертер 16-bit

6.4 kHz частота дискретизации на 50 Hz

7.68 kHz на 60 Hz.

Одновременная выборка по всем каналам 128 отсчетов за такт.

- Гармоники:  n=1…51 гармоническое искажение напряжения THD, тока THD

   n=(2…51)  0.0 …100.0% FFT анализ.

- Часы реального времени: +-20 ppm, батарея CR2032.

- Запись: Период архивирования (интервал записи) 1…3600 с.

   Режимы включения записи: n_on, noFF, on, oFF, H_on, HoFF.
- Степень защиты корпуса:

   со стороны корпуса – IP 40,
   со стороны клемм – IP 20.

- Вес 0,8 кг.

- Габаритные размеры: 144х144х77 mm.

Величина
Диапазон

показаний

L1

L2

L3

Сум.
Основная

погрешность

Ток 1/5А

1А-5А
0.010..0.100..1.200А(tr_I=1)

0.050..0.500..6.000А(tr I=1)

..20.00 kA (tr I не равно1)
+

+

+

0,2
Напряжение

L-N 57.7 V~

230 V~

400 V~
5.7..11,5..70 V (tr_U=1)

23.0..46..276.0 V (tr U=1)

40.0..80..480.0 V (tr U=1)

..480.0 kV (tr_ U не равно1)
+

+

+

0,2
Напряжение

L-L
100 V~ 400V~ 

690 V~
10.0..20..120.0 V (tr _U=1)
40.0..80..480.0 V (tr_ U=1)

69.0..138..830 V (tr_ U=1)

..830.0 kV (tr_U не равно1)
+

+

+

0.5
Частота F
45.00..65.00 Hz
+
0.2
Активная мощность, активная полная мощность Pdt
Pi    ..(-)1999.9W
..(-)1999.9MW (tr_U не равно1, tr_ I не равно1)
+

+

+

+

0,5
Реактивная мощность Q
..(-)1999.9 Var
..(-)1999.9 MVar

(tr_Uне равно1, I не равно1).
+

+

+

+

2
Полная мощность Si. Полная мощность Sdt.
..1999.9 VA .. 1999.9 MVA
(tr_U не равно 1, tr_I не равно1)
+

+

+

+

0,5
Активная энергия EnP
..1999.9 Wh ..9999 MWh
(tr_ Uне равно1, tr_I не равно 1)
+

0,5
Реактивная энергия EnQ (емкостная или индуктивная)
..(-)1999/9 Varh..(-)9999 MVarh
(tr_U не равно1 tr_I не равно1)
+

2
Полная энергия EnS
..1999.9 Vah

..9999 MVAh (tr_Uне равно1 tr_Iне равно1)

+
0,5
tr_I – коэффициент трансформации тока: 1..10000
tr_U – коэффициент трансформации напряжения: 1..4000
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